Gebäudeautomation emporium

Allgemeine Komponenten

| Emporium Leitrechner | Industrierechner zum Einbau in Schaltschrank oder Netzwerkverteiler Intel Pentium N3710 Quad Core (1.6 GHz) CPU, HDMI, DVI-I, DP Eingang, max. 8 GB DDR3L SODIMM, 2 x Intel GB LAN, 4 x USB 3.0, 2 x RS232, 2 x RS232/422/485 mit auto flow control, miniPCIe Slot, SIM-Card Holder, 8 x GPIO, 2 Antennenöffnungen, cFast Sockel, 9-30 VDC Power Eingang, Abmessungen: 195 x 131 x 54 mm inkl. Kühlrippen inkl. 1 Stück DDR3L-SODIMM-4000M 204-PIN SODIMM, 4GB, lowVoltage inkl. 1 Stk. SolidState Disk 2,5“, 250GB, S-ATA, TLC Chip, Samsung 860 inkl. Windows 10 IoT Enterprise LTSC single OEM Key, Entry Software: maria db 10.4, Heidi sql, Codesys 4.2, ODBC maria connector, lm RAM Disk |
| --- | --- |
| Emporium Wetterstation | Wetterstation (Multisensor Außenbereich), RS 485/ Modbus - Messwerterfassung - GPS (Uhrzeit, Datum, automatische Zeitumstellung) - Außentemperatur - Windgeschwindigkeit - Helligkeit - Sonneneinstrahlung - Niederschlag - Schnittstelle für Integration in emporium System Technische Daten: Helligkeitsmessung mit drei separaten Sensoren für Ost, Süd und West. Dämmerungserkennung Windmessung: Die Windstärkemessung erfolgt elektronisch und somit geräuschlos und zuverlässig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen. Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich der Wetterstation werden erfasst Temperaturmessung Beheizter Niederschlagssensor (1,2 Watt): Keine Fehlmessung bei Tau oder Nebel, schnelles Abtrocknen nach Ende des Niederschlags Bei P03/3-Modbus-GPS: Integrierter GPS-Empfänger. Ausgabe von UTC (Koordinierte Weltzeit), Position (Längengrad, Breitengrad) und Sonnenstand (Azimut, Elevation) Gehäuse Kunststoff Farbe Weiß / Transluzent Montage Aufputz Schutzart IP 44 Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm) Gewicht ca. 160 g Umgebungstemperatur Betrieb -30…+50°C, Lagerung -30…+70°C Betriebsspannung 24 V DC ±10%. Leitungsquerschnitt Massivleiter bis 0,8 mm² Strom max. 80 mA, Restwelligkeit 10% Schnittstelle RS485 Protokoll RTU Heizung Regensensor ca. 1,2 W Messbereich Temp. -40...+80°C Auflösung (Temp.) 0,1°C Genauigkeit (Temp.) ±1,5°C bei -25...+80° Messbereich Wind 0…35 m/s Auflösung (Wind) 0,1 m/s Genauigkeit (Wind) bei Umgebungstemperatur 20…+50°C: ±22% des Messwerts bei Anströmung von 45…315° ±15% des Messwerts bei Anströmung von 90…270° (Anströmung frontal entspricht 180°) Messbereich Helligkeit 0...99.000 Lux Auflösung (Helligkeit) 1 Lux bis 300 Lux 2 Lux bis 1000 Lux 20 Lux bis 99.000 Lux Genauigkeit (Helligkeit) ±15% bei 30 … 30.000 Lux |
| Emporium VPN Gateway | Emporium VPN Gateway für Remote Zugriff und externe Steuerung / Überwachung Bestehend aus: - Emporium VPN Router 512 Bit Verschlüsselung - Emporium Nutzungslizenz VPN Gateway - Integration in Emporium Netz - Datensicherungsmodul Emporium Backup |
| Emporium Authentifizierungsportal | Nutzungslizenz 1 Jahr Emporium Authentifizierungsportal Funktionen: - externer Zugriff für Benutzer nach Authentifizierung - Zugriff für Remote Programmierungen / Wartungen / Service - jährlich mindestens ein Sicherheitsupdate VPN Gateway - tägliches Backup emporium Datenbank mit allen Messwerten und User-Parametrierungen auf emporium Server (Serverstandort Deutschland) |

Software und Lizenzen

| Emporium Business Edition | - emporium Software Paket Business, inklusive: - emporium Visualisierung - Gebäude- und raumbezogene Darstellung - Grundrisvisualisierende Darstellung mit Konfigurator - Upload eigener Grafiken als Grundrisse - Verwalten von Navigationspunkten und Aktoren/Sensoren/Szenen - Ansichtseiten mit Aktor-Buttons und Rückmeldungen - Raumbezogene Detailansichten - Visualsierung von Messwerten, Wetterdaten, Verbrauchswerten, ... - Grundrissbezogene Darstellung und Tabellarische Darstellung umschaltbar - Umsetzung im individuellen Kundendesign, farblich, Integration Logos - Alternative Visualisierung für Tabletansicht, Bedientableau - emporium Funktionspaket, inklusive: - Benutzerrechteverwaltung auf Anwenderebene konfigurierbar, granular bis auf Funktionsebene jedes einzelnen Aktors/ Sensors, Berechtigungsstufen „view“ und „edit“ User-Gruppen frei verwaltbar User-Typen, Superadmin, Admin, User, Sonderuser (Tablet, …) - unbegrenzte Anzahl an Benutzern - Automatikkonfigurator, zum Erstellen von Automatiken - Szenenkonfigurator, zum Erstellen von Szenen - Sequenzkonfigurator, zum Erstellen von Sequenzen mit zeitlichem Offset (+/-) - Favoritenansicht frei konfigurierbar je Benutzer - Kalenderansicht aller Automatiken / Sequenzen - Listenansicht der nächsten anstehenden automatischen Aktionen auf Aktorebene mit Referenz zu übergeordneten Szenen / Sequenzen und Automatiken - Chartanalyse, zum Vergleichen und Analysieren von Messswerten (Messwertvergleich / zeitlicher Vergleich) mit Exportfunktion in Excel und Druckfunktion (PDF / JPG) Funktionsumfang: - Monitoring von Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, etc. - Erfassung von Störmeldungen und Weitergabe über E-Mail / GSM Dienst - Aufzugsanlagen - Heizung - Kühlung - Lüftung - Entsalzung - Zentrale Schließanlage, … - Integration PV Anlagen über Wechselrichter (Smart Meter Anbindung) - Fehleranalyse, Störmeldungen, Leistung und Energie - Verbrauchserfassung Allgemeinstrom / Allgemeinverbrauch Wasser, … - Monitoring und Verbrauchserfassung - Ablage aller erfassten Daten in zentrale Datenbank (Leit-PC im Objekt) und Visualisierung der LIVE Werte sowie Historienwerte in Benutzeroberfläche ohne zeitliche Beschränkung (inkl. Exportfunktion und Vergleich/Auswertungsebene) - Erfassung von Stromverbräuchen über Stromzähler - Smart Meter Anbindung der Stromzähler über Infrarotschnittstelle oder MBUS - Erfassung von Verbrauchswerten Wasser, Warmwasser, Wärmemengen über MBUS-Zähler - Monitoring von Luftqualität - Erfassung von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in Räumlichkeiten - Zentrale Verwaltung aller Bewegungsmelder (Lichtschwellen, Schaltzeiten, …) - Zentrale Verwaltung von Beleuchtungen, Szenerien und Werten - Beleuchtung der Allgemeinflächen, Treppenhäuser, Kelleranlage - Zentrale Verwaltung aller Bewegungsmelder (Lichtschwellen, Schaltzeiten, …) Beschattung - Tastergesteuerte Bedienung über EnOcean Funktaster - Beschattungsautomatik - Sonnenstand-Automatik -> Beschattung nach Sonneneinstrahlung abhängig von Soll-Temperaturen in Räumlichkeiten - Zentral-Funktionen - Wind- / Sturmschutzfunktion - Frei programmierbare Szenen und Sequenzen sowie - Automatikprogramme Beleuchtung - Zentral-Funktionen - Frei programmierbare Szenen und Sequenzen sowie Automatikprogramme - Zentral-Aus / Anwesenheitsschaltungen Heizungssteuerung mit Einzelraumregelung - Zentral steuerbar - Offset und Automatiksteuerungen - Anwesenheitsschaltungen - Benachrichtigungen bei Soll-Wert Abweichungen - Synchronisierung mit Beschattung Visualisierung / Benutzeroberfläche - Die Visulisierung ist mit folgenden Funktionen im Lieferumfang enthalten - Benutzeroberfläche emporium als interne Webseite, kann von jedem webfähigen Endgerät innerhalb des Gebäudes aufgerufen werden (PC, Tablet, Mobiltelefon, …) - Unendliche Anzahl an Benutzern, können selbstständig angelegt werden - Benutzerrechtevergabe bis auf Ebene der Einzelfunktionen, kann vom Nutzer selbstständig verwaltet werden - Benutzeroberfläche grafisch und tabellarisch darstellbar Verfügbare Hauptfunktionen Startseite - Übersicht und Historiendaten über aktuelle Messwerte der Wetterstation Außentemperatur Windgeschwindigkeit Niederschlag Sonneneinstrahlung Helligkeit Wetterwarnungen für Wind / Sturm Regen - Übersicht über Wettervorhersagedienst - Zentralfunktionen Automatische Beschattung resetten - Newsfeed (verschiedene Online News-Feeds können eingebunden werden und Nachrichten aus aller Welt anzeigen) Funktionsübersicht - Gegliedert nach Kategorien (Raumklima, Beleuchtung, …) - Gegliedert nach Gebäudestruktur (Stockwerke, Räume, Funktionen, …) - Gegliedert nach Szenen (Gebäudestruktur, Szenen, …) - Gegliedert nach Grundrissen Kalender (vollwertiger Kalender mit Monats-, Wochen-, Tagesansicht) - Überblick über alle angelegten Automatiken und Sequenzen - Einträge können einfach hinzugefügt werden - Einmalige Ereignisse (Eintrag mit Datum und Uhrzeit) - Wiederkehrende Ereignisse (Eintrag mit Wochentagauswahl inkl. Feiertag, Uhrzeit) - Feiertage im Zielgebiet für 10 Jahre vorbeladen, danach Updatedienst - Möglichkeit zur Pausierung & Aktiv-/Inaktivschaltung von Einträgen - Automatiken/Sequenzen können Einträgen zugeordnet werden - Automatiken/Sequenzen können direkt im Eintrag neu angelegt werden Chartanalyse - Sämtliche zur Verfügung stehende Messwerte (Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Wärmemengen, Gas, Temperaturen der einzelnen Räume, Luftfeuchtigkeit, Außenmesswerte der Wetterstation, …) können hier miteinander in einem Chart verglichen werden und ausgewertet werden - Sämtliche o.g. Messwerte können auch in zeitlicher Relation verglichen werden (z.B. Außentemperatur Januar 2019 mit Außentemperatur Januar 2020, …) - Alle Messwerte und Analysen können exportiert werden Export als Grafik (jpeg) Export als Excel-Datei (csv) Favoriten - Ansicht je Benutzer frei konfigurierbar - Anzeige und Bedienmöglichkeit aller Aktoren / Sensoren systemweit frei einstellbar und anordenbar Status - Übersichtseite über Systemstatus - Status emporium Server - Status aller emporium Steuerungen - Status und Fehlerhistorie aller EnOcean Sensoren (Temperaturfühler,…) - Übersicht Netzwerk-Kameras - Übersicht und Status Backupdienst |
| --- | --- |
| Emporium Lizenz Bedientableau | Emporium Lizenz zur Anbindung und Visualisierung der emporium HMI auf Android / iOS / Windows / Linux Bedientableau, je Bedientableau |

Hardware & Automations-Bausteine

| Emporium Bedientableau | Emporium Bedientableau 10“ Touch Screen Auflösung 1200 x 800 PoE Spannungsversorgung Wesa-Aufnahme Android System Vorinstallierter Kioskmodus für Emporium App Vorinstallierte Emporium App |
| --- | --- |
| Einbaurahmen für Emporium Bedientableau | Einbaurahmen für Emporium Bedientableau Unterputz Einbaurahmen inkl. Verschraubungsset und Blende Alu schwarz |
| Tischhalterung für Emporium Bedientableau | Tischhalterung für Emporium Bedientableau Tischhalterung mit Wesa-Aufnahme inkl. Verschraubungsset, weiß |
| 48 Port PoE-Switch | 48-Port PoE Switch, smart-managed PoE Leistung: 30W LAN Geschwindigkeit: 1Gbit/s Anzahl Ports: 48 Belüftung: mit Lüfter Einbauart: 19“ Management: smart managed (WebGui) SFP: SFP+ 10 GB Anzahl SFP: 4 Ports |
| Emporium EnOcean Wandtaster Einfachwippe | Emporium EnOcean Wandtaster, einfach Gira System 55 Reinweiß Hochglanz - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des Emporium EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m |
| Emporium EnOcean Wandtaster Doppelwippe | Emporium EnOcean Wandtaster, doppelt Gira System 55 Reinweiß Hochglanz - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des Emporium EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m |
| Emporium EnOcean Temperaturfühler | Emporium EnOcean Temperaturfühler Batterieloser und wartungsfreier Raumfühler mit EnOcean Funk-Schnittstelle zur Messung der Temperatur in Wohnräumen, Büros, Lagerhallen etc. Durch die hochwertige Optik und den passenden Designrahmen aus verschiedensten Schalterprogrammen eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Energiegewinnung erfolgt über die integrierte Solarzelle. Überschüssige Energie wird in dem internen Energiepuffer gespeichert. Die Übertragung der Messwerte findet in vordefinierten Intervallen statt. Eine Anpassung der Geräteparameter kann komfortabel über Thermokon airConfig vorgenommen werden. Zur unkomplizierten Montage kann der Fühler direkt auf Oberflächen geklebt werden. Für die Montage an Positionen mit geringer Helligkeit, wird eine Batterie im Geräteinneren eingesetzt. Funktechnologie: EnOcean, 868 MHz (IEC 14543-3-10) Spannungsversorgung: Solarzelle Messgrößen: Temperatur Messbereich Temperatur: 0..+40 °C Genauigkeit Temperatur: ±0,4K Messwerterfassung / Sendeintervall: Alle 100 Sek. bei Änderungen >0,8K; Alle 1000 Sek. bei Änderungen <0,8K Montage: Flach auf Untergrund, kleben (mit beiliegender Folie) oder schrauben Schalterprogramm: Gira E2 reinweiß Gehäuse Farbe: reinweiß Gehäuse Material: PC Umgebungstemperatur: -25..+65 °C Schutzart: IP20 Sonstiges-Hinweise: airConfig-fähig Integrierte Batteriehalterung für dunkle Räume |
| Emporium Steuerung | Emporium Steuerung Bestehend aus: - Wago PFC200 750-8101 - Wago Endklemme 750-600 - Wago EnOcean Klemme 750-642 - Wago Magnetfußantenne 758-910 - Wago RS 485 Schnittstelle 750-653 - Wago Einspeiseklemme 750-602 - Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - Wago 16 Kanal Digitaleingang 750-1405 - Software emporium Edition Wago Codesys, Netzwerkschnittstelle - Kommunikationsschnittstelle emporium Leitrechner |
| Emporium Dali-Modul | Emporium Dali Modul Bestehend aus: - Wago DALI Multimaster 753-647 - Wago Dali Multi Master DC/DC Converter 753-620 - Software emporium DALI Erweiterung |
| Emporium Lichtmodul | Emporium Lichtmodul Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - 1 Relais mit Handbedienebene - Software emporium Lichtmodul Funktionsumfang: - Ein / Aus - Maximale Leuchtdauer - Integration in Benutzeroberfläche - tasterabhängiges Schalten - Schalten über Automatiken / Szenen / Sequenzen - helligkeitsabhängiges Schalten - bewegungsabhäniges Schalten |
| Emporium Dali Leuchtkreis | Emporium Lichtmodul Bestehend aus: - Software emporium DALI-Lichtmodul - Adressieren eines DALI-Teilnehmers - Softwareseitige Integration eines DALI-Leuchtkreises Funktionsumfang: - Ein / Aus - Dimmen 0-100% - Maximale Leuchtdauer - Maximale Helligkeit - Integration in Benutzeroberfläche - tasterabhängiges Schalten und Dimmen - Schalten / Dimmen über Automatiken / Szenen / Sequenzen - helligkeitsabhängiges Schalten - bewegungsabhäniges Schalten - bewgungs- und helligkeitsabhängiges Dimmen |
| Emporium Bewegungsmelder Modul | Emporium Bewegungsmelder Modul Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitaleingang 750-1405 - 1 Relais mit Handbedienebene - Software emporium Bewegungsmelder Funktionsumfang: - Freie Verknüpfung mit emporium Aktoren - Leuchtdauer frei parametrierbar - Leuchtintensität (Helligkeit) frei parametrierbar - Helligkeitsschwelle frei parametrierbar - Integration in Benutzeroberfläche - tasterabhängiges Schalten übersteuert Bewegunsmelder (Dauer-Ein) - Aktivschaltung Bewegungsmelder über Automatiken / Szenen / Sequenzen - helligkeitsabhängiges Schalten - bewegungsabhäniges Schalten |
| Emporium Beschattungs-modul | Emporium Beschattungs-Modul, zur Ansteuerung von Beschattungen (Jalousie, Raffstore, Rolladen, Markise, Vorhang, ...) Bestehend aus: - 2 Ports auf Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - 2 Relais mit Handbedienebene - Software emporium Beschattungsmodul Funktionsumfang: - Auf / Ab - Fahre auf x % - Lamelleneinstellung über Impuls (Tastendruck) - Lamelleneinstellung über Benutzeroberfläche - Integration in Benutzeroberfläche - Sonnenstandabhängige Beschattung de-/aktivierbar - Sonnenschutzposition frei wählbar inkl. Lamellenstellung - Sonnenstandabhänge Lamellenpositionierung - Windgefahr Sicherheitsposition de-/aktivierbar - windabhängiges Schalten - tasterabhängiges Schalten - Schalten über Automatiken / Szenen / Sequenzen - helligkeitsabhängiges Schalten |
| Emporium Modul Automatisches Fenster | Emporium Modul Automatisches Fenster, zur Ansteuerung von Dachfenstern, Dachluken, RWA-Fenstern, Oberlichtern, Ausstellfenstern, … Bestehend aus: - 2 Ports auf Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - 2 Relais mit Handbedienebene - Software emporium Modul Automatisches Fenster Funktionsumfang: - Auf / Ab - Fahre auf x % - Integration in Benutzeroberfläche - Regen und Sturmgefahr Sicherheitsposition de-/aktivierbar - windabhängiges Schalten - regenabhängiges Schalten - tasterabhängiges Schalten - Schalten über Automatiken / Szenen / Sequenzen - Sollwert Nachtauskühlung frei parametrierbar - Automatisches Öffnen und Schließen zur freien Nachtauskühlung - Freie Nachtauskühlung manuell de-/aktivierbar |
| Emporium Reed / Überwachungs-Kontakt | Emporium Reed / Überwachungsmodul zur Erfassung von Reedkontakten, Störmeldungen, Fensterbruchsensoren, … über potentialfreie Eingänge Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitaleingang 750-1405 - Software emporium Reed / Überwachungsmodul Funktionsumfang: - Integration in Benutzeroberfläche - Verknüpfung mit Heizungsaktoren o.ä. - Verknüpfung mit emporium E-Mail Messengerdienst (20 E-Mails / Tag / Sensor inkl.) - Softwareseitige Verknüpfung mit Emporium GSM Wählgerät |
| Emporium digitaler Eingang Reserve | Emporium Digitaler Eingang zur Erfassung von potentialfreien Eingängen Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitaleingang 750-1405 - Software emporium Digitaler Eingang Funktionsumfang: - Integration in Benutzeroberfläche - softwareseitig parametriebar |
| Emporium digitaler Ausgang Reserve | Emporium Digitaler Ausgang zur Ansteuerung von Verbrauchern / Externen Gewerken Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - Software emporium Digitaler Ausgang Funktionsumfang: - Integration in Benutzeroberfläche - softwareseitig parametriebar |
| Emporium Heizungsmodul | Emporium Heizungsmodul Bestehend aus: - 1 Port auf Wago 16 Kanal Digitalausgang 750-1504 - 1 Relais mit Handbedienebene - Software emporium Heizungsmodul Funktionsumfang: - Ein / Aus - Maximale Schaltdauer - Integration in Benutzeroberfläche - temperaturabhängiges Schalten - tasterabhängiges Schalten (Boost) - Schalten über Automatiken / Szenen / Sequenzen (Absenkung / Anhebung) |
| Emporium Energie Modul MBUS | Emporium Energie Modul MBUS Bestehend aus: - 1 Wago M-Bus Master 753-649 - Software emporium Energie Modul mit M-Bus Schnittstelle Funktionsumfang: - Abfrage aller angeschlossener M-Bus Zähler in frei parametrierbaren Intervallen -Aufbereitung der erfassten Daten und automatische DELTA-Bildung -Ablage aller Messwerte in Emporium MySQL Datenbank -Integration in emporium Benutzeroberfläche zur Visualisierung, Analyse und Abrechnung -Sämtliche zur Verfügung stehende Messwerte (Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Wärmemengen, Gas, Temperaturen der einzelnen Räume, Luftfeuchtigkeit, Außenmesswerte der Wetterstation, …) können hier miteinander in einem Chart verglichen werden und ausgewertet werden - Sämtliche o.g. Messwerte können auch in zeitlicher Relation verglichen werden (z.B. Außentemperatur Januar 2019 mit Außentemperatur Januar 2020, …) - Alle Messwerte und Analysen können exportiert werden Export als Grafik (jpeg) Export als Excel-Datei (csv) |
| Emporium Integration MBUS Zähler | Emporium Integration M-Bus Zähler Bestehend aus: - Software emporium Integration M-Bus Zähler (Strom, Wasser, Wärmemengen) Funktionsumfang: -Integration in emporium Benutzeroberfläche zur Visualisierung, Analyse und Abrechnung -Sämtliche zur Verfügung stehende Messwerte (Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Wärmemengen, Gas, Temperaturen der einzelnen Räume, Luftfeuchtigkeit, Außenmesswerte der Wetterstation, …) können hier miteinander in einem Chart verglichen werden und ausgewertet werden - Sämtliche o.g. Messwerte können auch in zeitlicher Relation verglichen werden (z.B. Außentemperatur Januar 2019 mit Außentemperatur Januar 2020, …) - Alle Messwerte und Analysen können exportiert werden Export als Grafik (jpeg) Export als Excel-Datei (csv) |
| Emporium Datenpunkttest | Emporium Datenpunktest Test aller Datenpunkt auf Funktionsfähigkeit und elektrotechnisch korrekte Ausführung. |
| Emporium EnOcean Repeater | Emporium EnOcean Repeater 1- und 2-Level-Funkrepeater mit kleiner Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Montage in die 230 V-Netzanschlussleitung, zum Beispiel in Zwischendecken. 100 mm lang, 50 mm breit und 25 mm tief. |

Herausgeber

Erstellt durch:	Jan-Claus Neckel,

am:	04.09.2021

Steinbach Verwaltungsgesellschaft mbH
EMPORIUM Gebäudeautomation
Strahlunger Straße 18
97616 Salz

Telefon:		09771-68877-230
E-Mail:		jan.neckel@steinbach-gruppe.de